액화수소 안전밸브 제조의 시설 기술 검사 추가 안전기준(안)

1. 적용범위

이 기준은 「「산업융합촉진법」 제10조의3 제8항에 따라 산업통상자원부장관이 규제특례를 부여(공고 제2021-ㅇㅇㅇ호 중 확인서-ㅇㅇ호의 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ, `21.ㅇㅇ.ㅇㅇ일)한 또는 중소벤처기업부고시 제2020-54호(2020년 7월 28일) 중 “ㅇㅇ ㅇㅇㅇㅇㅇ 규제자유특구 지정” 제6호의 표(규제샌드박스) 제ㅇ호(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ)의 ㅇ에 따른 “액화수소 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 추가 안전기준”에 대하여 규정한다.

2. 기준의 적용

2.1 액화수소 안전밸브는 KGS AA 319 “고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준”을 적용하여 적합해야 한다.

2.2 기본 안전기준과의 관계

액화수소 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 등에 관하여 추가안전기준에서 정한 사항은 기본 안전기준을 적용하지 않는다.

2.3 2.2에도 불구하고, 액화수소 안전밸브는 이 기준 3.1에 따른 극저온 성능 시험을 실시하여 적합해야 한다.

3. 극저온 성능

3.1 안전밸브의 극저온 성능시험의 유체는 액화수소로 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 액화수소 이외의 액화가스를 극저온 성능시험의 유체로 사용할 수 있다.

(1) ISO 21014 “Cryogenic vessels – Cryogenic insulation performance”(초저온 압력용기의 극저온 단열성능 기준)를 준용하여 액체헬륨 또는 액체네온을 사용하는 경우

(2) 안전밸브의 극저온성능 시험을 액화수소 또는 액체헬륨으로 실시하여 3.2에 따른 작동 성능시험에 적합할 경우에는 해당 시험 이후에 제조되는 안전밸브[동일 제조사가 제조한 것으로서 동일 형식(구조·재료 및 성능에서 구별되는 제품의 단위를 말한다)의 안전밸브를 말한다. 이 경우, 동일 스프링을 사용하여 안전밸브의 설정압력을 변경하는 것은 동일 성능으로 볼 수 있다]의 극저온 성능시험의 시험유체는 액화질소를 사용하여 작동 성능시험을 실시할 수 있다.

3.2 작동 성능시험

안전밸브는 다음의 시험을 통하여 안전밸브의 설정압력 허용오차 범위 내에서 정상적으로 작동하여야 한다. 이 경우, 모든 시험은 지연 없이 연속적으로 실시하여야 하며, 시험 구간별 지연 허용시간은 1분 이내이어야 한다.

3.2.1 시험 1 – 고온·살수 상태에서의 작동시험

살수 상태에서 실시하는 안전밸브의 작동시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

3.2.1.1 안전밸브의 표면에 3분 동안 물을 분사한 후 5분 동안 물을 제거하여야 한다.

3.2.1.2 안전밸브와 연결된 초저온가스를 안전밸브의 설정압력까지 가압하고, 해당 안전밸브는 10분 동안 압력을 방출하여야 한다.

3.2.1.3 3.2.1.2에 따른 압력 방출 후, 안전밸브에 공급되는 초저온가스를 감압하고, 그 안전밸브는 re-seat되어야 하며, 안전밸브는 5분 동안 닫혀있는 상태로 유지되어야 한다.

3.2.1.4 이 후, 안전밸브와 연결된 초저온가스를 안전밸브의 설정압력까지 재(再)가압한다.

3.2.2 시험 2 – 저온·결빙 상태에서의 작동시험

결빙 상태에서 실시하는 안전밸브의 작동시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

3.2.2.1 10분 동안 안전밸브의 압력을 방출하여야 한다.

3.2.2.2 안전밸브에 공급되는 초저온가스를 감압하고, 그 안전밸브는 re-seat되어야 하며, 안전밸브는 5분 동안 닫혀있는 상태로 유지되어야 한다.

3.2.2.3 이 후, 안전밸브와 연결된 초저온가스를 안전밸브의 설정압력까지 재(再)가압한다.

3.2.3 시험 3 – 저온·살수 상태에서의 작동시험

3.2.2.1 10분 동안 안전밸브의 압력을 방출하여야 한다.

3.2.2.2 안전밸브가 압력을 방출하는 동안에, 안전밸브 전 표면에 물을 분사하여야 한다.

3.2.2.3 안전밸브에 공급되는 초저온가스를 감압하고, 그 안전밸브는 re-seat되어야 한다.

3.2.2.4 안전밸브의 표면에 분사된 물을 제거하고, 안전밸브는 5분 동안 닫혀있는 상태로 유지되어야 한다.

3.2.2.5 안전밸브와 연결된 초저온가스를 설정압력까지 가압하고, 해당 안전밸브는 2분 동안 압력을 방출하여야 한다.

3.2.2.6 안전밸브에 공급되는 초저온가스를 감압하고, 그 안전밸브는 re-seat되어야 하며, 안전밸브는 5분 동안 닫혀있는 상태로 유지되어야 한다.

3.2.3 시험 4 – 저온·해빙 상태에서의 작동시험

3.2.3.1 밸브의 성에 등은 충분히 제거되어야 한다.

3.2.3.2 안전밸브와 연결된 초저온가스를 설정압력까지 가압하고, 해당 안전밸브는 10분 동안 압력을 방출하여야 한다.

3.2.3.3 안전밸브에 공급되는 초저온가스를 감압하고, 그 안전밸브는 re-seat되어야 하며, 안전밸브는 5분 동안 닫혀있는 상태로 유지되어야 한다.

3.3 극저온 시험 설비 등 그 밖의 기준

그 밖의 안전밸브 극저온 성능시험의 시험설비 및 시험방법 등에 관한 사항은 EN 13648-1 : 2008 “Cryogenic vessels. Safety devices for protection against excessive pressure. Safety valves for cryogenic service”(극저온용 과압안전밸브) 5.2.3에 따른 극저온 시험 기준에 따른다.

부  칙

이 기준은 2021년 00월 00일부터 시행한다.